## Antecedentes
FORMATEC
Esta hoja de cálculo ayuda a realizar el cálculo del IMPACTO TOTAL EQUIVALENTE SOBRE EL CALENTAMIENTO ATMOSFÉRICO de un equipo frigorífico. Es decir, obtiene el TEWI.
¿Qué es el TEWI?
Es un parámetro que evalúa la contribución total al calentamiento atmosférico producido durante su vida útil por un sistema de refrigeración utilizado. Engloba la contribución directa de las emisiones de refrigerante a la atmósfera y la indirecta debida a las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) consecuencia de la producción de energía necesaria para el funcionamiento del sistema de refrigeración durante su período de vida útil. Se expresa en kilogramos equivalentes de CO2.
Marco de Referencia Normativa:
Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas (RSIF), y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, RD 552/2019, de 27 de septiembre. Actualizado con corrección de errores publicada en BOE de 25 de octubre de 2019. Y Resoluciones de actualización de 15 de marzo y 15 junio de 2021.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), RD 1027/2007. Actualizado a modificaciones del RD 178/2021, publicada en el BOE de 24 de marzo, y corrección de errores publicadas en el RD 390/2021, publicadas en el BOE de 1 de julio.
Norma EN 378-1: 2017. Sistemas de Refrigeración y Bombas de Calor. Requisitos de Seguridad y Medioambientales. Parte 1: Requisitos Básicos, Definiciones, Clasificación y Criterios de Elección.
Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 842/2006.
Documento Reconocido para la apliación del RITE: Factores de Emisión de CO2 y Coeficientes de Paso a Energía Primaria de Diferentes Fuentes de Energía Final Consumidas en el Sector de los Edificios de España. (Resolución conjunta de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, y Ministerio de Fomento).
Antecedentes:
El "TEWI" es un parámetro utilizado para evaluar el calentamiento atmosférico producido durante la vida de funcionamiento de un sistema de refrigeración, englobando la contribución directa de emisiones del refrigerante a la atmósfera con la contribución indirecta de las emisiones de dióxido de carbono resultantes de consumo energético del sistema de refrigeración durante su periodo de vida útil.
El TEWI ha sido concebido para determinar la contribución total del sistema de refrigeración utilizado al calentamiento atmosférico. Cuantifica el calentamiento atmosférico directo del refrigerante si se libera, y la contribución indirecta de la energía requerida para que el equipo trabaje durante su vida útil.
Es válido únicamente para comparar sistemas alternativos u opciones de refrigerantes en una aplicación concreta y en un lugar dado.
El cálculo del TEWI viene establecido tanto en el Anexo B (informativo) de la EN 378-1: 2017, como en el Apéndice 2 de la IF-2 del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas (RSIF), RD 552/2019.
Es un valor a incluir en los proyectos técnicos tanto de instalaciones frigoríficas, debiéndose indicar el valor teórico actual estimado del impato total equivalente sobre el calentamiento atmosférico (TEWI), así como los cálculos justificativos de dicha estimación. Referencia: artículo 20 del RSIF.
En aplicaciones destinadas al bienestar e higiene de las personas (climatización, producción de ACS, etc), también es un valor exigido para comparar la eficiencia entre sistemas altenativos de de producción frigorífica. En cuyo caso viene establecido que es aceptable el cálculo del impacto total de calentamiento equivalente (TEWI). Referencia: punto 8 de la IT 1.2.3. Documentación justificativa, del RITE.
Es importante tener actualizado el PCA relacionado con el CO2, así como el factor de emisión de CO2 por kilovatio hora a partir de los valores más recientes.
Además en esta valoración de las emisiones de CO2 debe tenerse en cuenta el efecto del aislamiento u otros componentes que pueda emitir gases de efecto invernadero.
Este cálculo del TEWI es de particular importancia en la etapa de diseño o cuando se toman decisiones de reacondicionamiento.
Conclusión:
El procedimiento de cálculo es fácil de automatizar y así obtener un informe final con el valor teórico estimado de impacto ambiental a partir de los datos del sistema, y del refrigerante.
Se observará en los informes finales que la eficiencia energética es el objetivo más significativo para reducir el calentamiento atmosférico causado por la refrigeración. En muchos casos, un equipo frigorífico muy eficaz con un refrigerante que tiene elevado potencial de calentamiento atmosférico puede ser menos perjudicial para el medio ambiente que un equipo de refrigeración ineficaz con un refrigerante de bajo PCA que, sin embargo, genere un consumo de energía mayor. Especialmente si se minimizan las emisiones: la ausencia de fugas significa la inexistencia de calentameinto atmosférico directo.
El TEWI se determina para un sistema de refrigeración concreto y no solo respecto al refrigerante en sí. Varia de un sistema a otro y depende de los supuesto hechos respecto a factores importantes como son: tiempo de funcionamiento, vida de servicio, factor de conversión y eficiencia. Para un sistema o una aplicación dados, la utilización más eficaz del TEWI consiste en evaluar la importancia relativa de los efectos directo e indirecto.
Por ejemplo, cuando el sistema de refrigeración sea solamenteun elemento de un sistema mayor, tal como en un circuito secundario (por ejemplo, una central frigorífica para acondicionamiento de aire), entonces deberá tenerse en cuenta el consumo total de energía durante su funcionamiento (incluyendo las pérdidas de puesta en régimen y distribución en sistemas de acondicionamiento de aire), para obtener una comparación satisfactoria del impacto total sobre el calentamiento atmosférico.
Es posible identificar mediante la aplicación del TEWI la instalación más eficiente para reducir el impacto real del calentamiento atmosférico producido por un sistema de refrigeración. Las principales opciones son:
a) Diseño/elección del sistema de refrigeración y refrigerante más adecuados para hacer frente a la demanda de una aplicación frigorífica específica. b) Optimización del sistema para obtener la mayor eficiencia energética (la mejor combinación y disposición de los componentes y sistemas utilizados para reducir el consumo de energía). c) Mantenimiento apropiado para conseguir una eficiencia energética óptima evitando las fugas de refrigerante (ejemplo, todos los sistemas se mejorarán con un mantenimiento y manejo correctos). d) Recuperación y reciclaje / regeneración del refrigerante usado. e) Recuperación y reciclaje / regeneración del aislamiento utilizado.
Versión 24 marzo 2022
Nota: En cada opción tendrás un pequeño vídeo tutorial sobre manejo y opciones disponbles.
Iniciar Cálculo
Esta ayuda informática calcula el TEWI incluyendo:
a) El impacto directo sobre el calentamiento atmosférico bajo ciertas condiciones de pérdida de refrigerante.
b) El impacto directo sobre el calentamiento atmosférico debido a los gases emitidos por el aislamiento u otros componentes, si procede.
c) El impacto indirecto sobre el calentamiento atmosférico por el CO2 emitido durante la generación de la energía consumida por el sistema.
d) Impacto debido a otros componentes como el aislamiento.
Haz click sobre este icono para ver el vídeo tutorial de apoyo

## Introducción Datos
FORMATEC | INTRODUCCIÓN DE DATOS
Hoja realizada por Javier Ponce Formación Técnica S.L. para difusión gratuita.
Antecedentes | Refrigerante
Selecciona un refrigerante del listado:
Introducción de Datos
| Nombre refrigerante: | 1
Informe de Resultado | PCA: | 675 | kgCO2/kg R32
Base de Datos | m
| Carga de refrigerante: | 10 | kg refrigerante
Enlaces Normativos
L
Índice de fugas
| Selecciona un % de fugas/anual: |  | 1
|  |  | 19 | %/año
| L: | 1.9 | kg fugas/anual
n
| Tiempo de funcionamiento del sistema: |  | 1 |  | →→ Ir a Base de Datos
|  | n: | 10 | años
| Impacto debido a pérdidas por fugas = PCA directo |  |  | 12825 | kg/CO2
αrecuperación
Factor de recuperación
| Selecciona un valor del desplegable: |  | 1 |  | →→ Ir a Base de Datos
|  | αrecuperación: | 0.6
| Impacto pérdidas en la recuperación = PCA directo |  |  | 2700 | kg/CO2
Eanual
| Energía anual consumida: |  | 15000 | kWh
β
Factor de emisión
| Selecciona un valor del desplegable: |  | 1 |  | →→ Ir a Base de Datos
|  | β: | 0.357 | kgCO2/kWh
| Impacto debido a la energía consumida = PCA indirecto |  |  | 53550 | kgCO2
Aislamiento
Material del aislamiento:
mi:
| Carga de gas del sistema de aislamiento, en kilogramos: |  |  |  | kg
PCAi
| Potencia de calentamiento atmosférico del aislamiento: |  |  |  | kgCO2
αi
Índice de gas recuperado del aislamiento al final de la vida úti:
| Impacto debidos a otros componentes = PCA directo |  |  | 0 | kgCO2
| TEWI: | 69075 | kgCO2
|  | 69 | Ton-eqCO2
Ver vídeo
Ir a informe
Note on G23: FORMATEC: La vida económica del sistema. Establezca 10 años para una instalación al aire libre y 15 años para una instalación interior. Si desea otro valor introdúzcalo en la Base de Datos.
Note on G30: FORMATEC: Nota RSIF: En la llamada línea blanca (unidades split, etc), se estimará un valor del orden de 0,6. En el resto de instalaciones se considerará una recuperación del orden del 0,95. Puedes modificar estos valores en la Base de Datos.
Note on G37: FORMATEC: Consumo Energético, en kWh por año, que consiste en la energía eléctrica real requerida para el funcionamiento de toda la planta. Incluyendo bombas, ventiladores, sistemas de control, sistemas periféricos y cualquier pérdida. Si no se conoce la energía para los periféricos, se puede establecer en un 17 % del consumo de energía de los compresores.
Note on G40: FORMATEC: Este valor debe tomarse del documento del RITE: Factores de Emisión y Coeficientes de Paso a Energía Primaria.
Note on J55: FORMATEC: En relación al CO2.
Note on J58: FORMATEC: Introducir un valor entre 0 y 1.

## Informe Resultado
FORMATEC | INFORME RESULTADO
Hoja realizada por Javier Ponce Formación Técnica S.L. para difusión gratuita.
Antecedentes |  |  | TEWI
Impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico
Introducción de Datos
Informe de Resultado |  |  | Calculo basado en:
Anexo B, UNE-EN 378-1: 2017.
Base de Datos |  |  | Apéndice 2 de la IF-2 del RSIF.
Enlaces Normativos | Para obtener el TEWI se aplica la siguiente expresión:
Donde,
| TEWI, | es el impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico, en kg de CO2.
| PCA, | es el calentamiento atmosférico, relativo al CO2.
| L, | es la fuga, en kilogramos por año.
| n, | es el tiempo de funcionamiento del sistema, en años.
| m, | es la carga de refrigerante, en kilogramos.
| αrecuperación | es el factor de recuperación y reciclado, de 0 a 1.
| Eanual, | Es el consumo de energía, en kilovatios/hora al año
| β | es el factor de paso de kgCO2/kWh.
Cuando el aislamiento u otros componentes del sistema de refrigeración o calefacción puedan
emitir gases de efecto invernadero, se añadirá el potencial de calentamiento atmosférico de
estos gases.
Para ello se añade un cuarto sumando a la expresión de cálculo del TEWI:
Donde:
| PCAi, | es el Potencial de Calentamiento Atmosférico, en relación con el CO2.
| mi, | es la carga de gas del sistema de aislamiento, en kg.
| αi, | es el índice de gas recuperado del aislamiento al final de la vida útil, de 0 a 1.
Valores tomados:
| PCA: | 675 | kgCO2/kg R32
| L: | 1.9 | kg fugas/anual
| n: | 10 | años
| m: | 10 | kg refrigerante
| αrecuperación : | 0.6
| Eanual : | 15000 | kWh
| β : | 0.357 | kgCO2/kWh
| PCAi: | 0 | kgCO2/kg
| mi: | 0 | kg
| αi: | 0
| TEWI obtenido: |  | 69 | Ton-eqCO2
| TEWI específico |  | 4.6 | kgCO2/kWh
Cuya composición es:
| 18.59% | debido al impacto de las pérdidas por fugas.
| 3.913% | debido al impacto por pérdidas producidas en la recuperación.
| 77.61% | debido a la energía consumida.
| 0% | debido a otros componentes.
| Impacto directo: |  | 22.5%
| Impacto indirecto: |  | 77.61%
Versión 24 marzo 2022
Ver vídeo
Compuesto por tres sumandos son respectivamente el impacto por fugas, recuperación de las pérdidas, e impacto debido al consumo de energía.
𝑇𝐸𝑊𝐼=𝑃𝐶𝐴 𝑥 𝐿 𝑥 𝑛+ [𝑃𝐶𝐴 𝑥 𝑚 𝑥 (1− 𝛼_𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 )]+𝑛 𝑥 𝐸_𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑥 𝛽
Compuesto por tres sumandos son respectivamente el impacto por fugas, recuperación de las pérdidas, e impacto debido al consumo de energía.
〖𝑃𝐶𝐴〗_𝑖 𝑥 𝑚_𝑖 𝑥 (1− 𝛼_𝑖 )
IMPRIMIR INFORME

## Datos
FORMATEC |  | BASE DE DATOS
Puedes modificar las casillas de color amarillo.
Hoja realizada por Javier Ponce Formación Técnica S.L. para difusión gratuita.
Antecedentes
PCA
Introducción de Datos |  | Potencial de Calentamiento Atmosférico
| 1 | R32 | 675 | kgCO2/kg R32
Informe de Resultado | 2 | R134a | 1430 | kgCO2/kg R134a
| 3 | R290 | 3 | kgCO2/kg R404A
Base de Datos | 4 | R404A | 3922 | kgCO2/kg R404A
| 5 | R407C | 1774 | kgCO2/kg R407c
Enlaces Normativos | 6 | R410A | 2088 | kgCO2/kg R410A
| 7 | R448A | 1387 | kgCO2/kg R448A
| 8 | R449A | 1397 | kgCO2/kg R449A
| 9 | R450A | 605 | kgCO2/kg R450A
| 10 | R452A | 2140 | kgCO2/kg R452A
| 11 | R452B | 698 | kgCO2/kg R452B
| 12 | R453A | 1765 | kgCO2/kg R453A
| 13 | R454B | 467 | kgCO2/kg R454B
| 14 | R454C | 148 | kgCO2/kg R454C
| 15 | R455A | 148 | kgCO2/kg R455A
| 16 | R507A | 3985 | kgCO2/kg R507A
| 17 | R513A | 631 | kgCO2/kg R513A
| 18 | R717 | 0 | kgCO2/kg R717
| 19 | R744 | 1 | kgCO2/kg R744
| 20 |  |  | kgCO2/kg R
| 21 |  |  | kgCO2/kg R
| 22 |  |  | kgCO2/kg R
| 23 |  |  | kgCO2/kg R
| 24 |  |  | kgCO2/kg R
| 25 |  |  | kgCO2/kg R
| 26 |  |  | kgCO2/kg R
| 27 |  |  | kgCO2/kg R
| 28 |  |  | kgCO2/kg R
| 29 |  |  | kgCO2/kg R
| 30 |  |  | kgCO2/kg R
Fugas
|  | Estimación de % de fugas |  |  |  | m: |  |  | L=0,4 x m elev (2/3)
| 1 | Estimación por carga refrigerante | 19 | %/año | Carga refrig: | 10 | kg | Fugas/año: | 1.9 | kg refrig
| 2 | Compacto < 3kg (nuevo) | 0.5 | %/año
| 3 | Compacto < 3kg (reconstruido/convertido) | 2.5 | %/año
| 4 | Compacto > 3 kg (nuevo) | 1 | %/año
| 5 | Compacto > 3 kg (reconstruido/convertido) | 3.5 | %/año
| 6 | Sistema indirecto tub. corta,pocas conex. (nuevo) | 2 | %/año
| 7 | Sistema indirecto tub. corta,pocas conex. (reconstruido/convertido) | 7 | %/año
| 8 | Sistema indirecto tub. larga, muchas conex. (reconstruido/convertido) | 5 | %/año
| 9 | Sistema indirecto tub. larga, muchas conex. (nuevo) | 10 | %/año
| 10 | Sistema directo tub. corta,pocas conex. (nuevo) | 5 | %/año
| 11 | Sistema directo tub. corta,pocas conex. (reconstruido/convertido) | 10 | %/año
| 12 | Sistema directo tub. larga, muchas conex. (nuevo) | 10 | %/año
| 13 | Sistema directo tub. larga, muchas conex. (reconstruido/convertido) | 15 | %/año
14
15
n
Tiempo funcionamiento sistema en años
|  | 10 años | 10 | años
|  | 15 años | 15 | años
|  | Otro (introducir en BD) |  | años
αrecuperación
Factor de recuperación
|  | "Línea blanca" (split, etc) | 0.6
|  | Compacto | 0.95
|  | Construido in situ | 0.9
Otro (introducir en BD)
β
Factor emisión
|  | Electricidad convencional Nacional |  | 0.357
|  | Electricidad convencional peninsular |  | 0.331
|  | Electricidad convencional extrapeninsular |  | 0.833
|  | Electricidad convencional Baleares |  | 0.932
|  | Electrididad convencional Canarias |  | 0.776
|  | Electricidad convencional Ceuta y Melilla |  | 0.776
Otro (introducir en BD)
Ver vídeo
Puedes ir actualizando esta tabla en base al Apéndice 1 Tabla A de la IF 02 del RSIF
Recuerda que: A partir del 1 de enero de 2022 quedan prohibidas la comercialización de Centrales frigoríficas multicompresor compactas, para uso comercial, con una capacidad valorada igual o superior a 40 kW, que contengan gases fluorados de efecto invernadero, o cuyo funcionamiento dependa de ellos, con un PCA igual o superior a 150, excepto en los circuitos refrigerantes primarios de los sistemas en cascada, en que pueden emplearse gases fluorados de efecto invernadero con un PCA inferior a 1500.
A partir del 1 de enero de 2025 queda prohibida la comercialización de Sistemas partidos simples de aire acondicionado que contengan menos de 3 kg de gases fluorados de efecto invernadero o cuyo funcionamiento dependa de ellos, con un PCA igual o superior a 750.
Etc. Ver Reglamento (UE) 517/2014, del Parlamento y del Consejo, de 16 de abril.

## Enlaces
FORMATEC | ENLACES DE INTERÉS
Desde esta página podrás acceder a la Normativa Vinculada.
Hoja realizada por Javier Ponce Formación Técnica S.L. para difusión gratuita.
Antecedentes
Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, RD 559/2019, de 27 de septiembre.
Introducción de Datos
Informe de Resultado | Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), RD 1027/2007. Actualizado
Base de Datos
Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero
Enlaces Normativos
Factores de Emisión de CO2 y Coeficientes de Paso a Energía Primaria de Diferentes Fuentes de Energía Final Consumidas en el Sector de los Edificios de España.
Páginas web de interés:
Web del Ministerio de Industria referente a Instalaciones Frigoríficas.
CNI - Instaladores, información refrigerantes e instalaciones frigoríficas.
Acceso a hojas de cálculo gratuitas de FORMATEC (requiere registro)
Nota:
En CNI tenemos a disposción de los profesionales hojas de cálculo gratuitas sobre:
Calculo de Instalaciones de Gas.
Programa de Etiquetado Energético de Conjunto.
Programa de Calculo de Suelo Radiante según UNE-EN 1264.
Justificación Aerotermia Renovable según HE4-2013.
Para conseguirlas simplemente debes enviar un email a:
marketing@cni-instaladores.com
Ver vídeo

## Base cálculo (hidden)
CALCULO TEWI
Cálculo de TEWI, TEWI Específico y SSEER (Ratio de Eficiencia Energética del Sistema Estacional)
TEWI: | En su definición original, el cálculo de TEWI no tiene en cuenta la energía reciclada y utilizada, que son factores muy importantes en los sistemas de refrigeración y bomba de calor. En la fórmula que se presenta a continuación para los TEWI Específicos , también se tienen en cuenta estas cantidades de energía y se obtiene una cifra de bondad en kg CO 2 /kWh para la unidad o sistema en cuestión, durante toda su vida económica. Esta cifra de bondad se puede utilizar para la comparación entre diferentes instalaciones o soluciones de sistemas, del mismo o de diferentes proveedores.
SSEER: | Muchos fabricantes de unidades han desarrollado hoy un factor de eficiencia estacional (SPF) para sus unidades en la aplicación prevista y bajo condiciones dadas. A esto hay que sumar entonces el consumo energético de los periféricos (bombas, ventiladores, equipos de control, etc.) que requiere el sistema. Si no se conoce este consumo, se puede estimar en un 17% del consumo energético de la unidad.
El factor TEWI se calcula mediante la siguiente ecuación:
La eficiencia anual del sistema se calcula mediante la siguiente ecuación:
Valores de cálculo:
Complete los valores a continuación y TEWI, TEWI específico y SSEER se generarán automáticamente en la parte inferior de la página. Imprimir valores y resultados.
valor
PCA | Popia elección: (abre desplegable) | 675 | kgCO2/año (+ nombre refrigerante selec)
Potencial Calentamiento Atmosférico del Refrigerante | R32 | 675 | kgCO2/año R32 | Impacto de efecto invernadero en kg CO 2 por kg de refrigerante (GWP). El GWP para el refrigerante actual se puede encontrar en el Apéndice 1: 2 en el Estándar Sueco de Refrigeración, Parte General 1.
| R134a | 1430 | kgCO2/año R134a
| R407c | 1774 | kgCO2/año R407c
| R410A | 2088 | kgCO2/año R410A
| R417A | 2346 | kgCO2/año R417A
| R404A | 3922 | kgCO2/año R404A
| R507A | 3985 | kgCO2/año R507A
| R290 | 3 | kgCO2/año R290
| R744 | 1 | kgCO2/año R744
| R717 | 0 | kgCO2/año R717
valor
Estimación % fugas | Propia elección: (abre desplegable) | 0.5 | %/año | Fuga de refrigerante por año como porcentaje de la cantidad total de llenado. Según la Agencia Sueca de Protección Ambiental, la fuga total en Suecia asciende al 7,6% (sector móvil no incluido). Normalmente, las cantidades de fuga especificadas en la Hoja informativa 6, Tabla 3 deben asumirse según el tipo de planta actual.
| Estimación por tamaño instalación | L=0,4 x m elev (2/3) | %/año
| Compacto < 3kg (nuevo) | 0.5 | %/año
| Compacto < 3kg (reconstruido/convertido) | 2.5 | %/año
| Compacto > 3 kg (nuevo) | 1 | %/año
| Compacto > 3 kg (reconstruido/convertido) | 3.5 | %/año
| Sistema indirecto tub. corta,pocas conex. (nuevo) | 2 | %/año
| Sistema indirecto tub. corta,pocas conex. (reconstruido/convertido) | 7 | %/año
| Sistema indirecto tub. larga, muchas conex. (reconstruido/convertido) | 5 | %/año
| Sistema indirecto tub. larga, muchas conex. (nuevo) | 10 | %/año
| Sistema directo tub. corta,pocas conex. (nuevo) | 5 | %/año
| Sistema directo tub. corta,pocas conex. (reconstruido/convertido) | 10 | %/año
| Sistema directo tub. larga, muchas conex. (nuevo) | 10 | %/año
| Sistema directo tub. larga, muchas conex. (reconstruido/convertido) | 15 | %/año
L | 0.005 | Kg/año
Indice de fugas | 0.4 | estimación método tewi (ver UNE)
valor
m | 1 | kg |  | Llenado de refrigerante en kilogramos
carga de refrigerante
valor
n | Propia elección | 10 | años | La vida económica del sistema. Establezca 10 años para una instalación al aire libre y 15 años para una instalación interior.
tiempo de funcionamiento del sistema en años | 10 años
15 años
(resultado)
Impacto debido a pérdidas por fugas = PCA directo |  | 33.75 | kg/CO2
valor
α recuperación | Propia elección (abre el desplegable) | 0.95 |  | Factor de recuperación/reciclado en el futuro vaciado final del refrigerante antes de su destrucción. El reciclaje α corresponde a la parte que se puede recuperar de forma controlada durante el vaciado final al desguazar el sistema. A añadir: 0,95 para unidades unitarias (95% reciclado) y 0,90 para unidades construidas en obra (90% reciclado).
factor de recuperación | "Línea blanca" (split, etc) | 0.6 | Nota RSIF: En la llamada línea blanca (unidades split, etc), se estimará un valor del orden de 0,6. En el resto de instalaciones se considerará una recuperación del orden del 0,95.
(oscila de 0 a 1) | Compacto | 0.95
| Construido in situ | 0.9
αätervinning
(resultado)
Impacto por pérdidas producidas en la recuperación = PCA directo |  | 33.75 | kg/CO2
valor
E anual | 200000 | kWh/año |  | Energía total suministrada en kWh por año, que consiste en la energía eléctrica real requerida para el funcionamiento de toda la planta. Incluyendo bombas, ventiladores, sistemas de control, sistemas periféricos y cualquier pérdida. Si no se conoce la energía para los periféricos, se puede establecer en un 17 % del consumo de energía de los compresores.
consumo energético, en kilovatio-hora por año | Electricidad convencional nacional
EF consumida
Eärling
valor
β (emision CO2) | propia elección (abre el desplegable) | 0.357 | kgCO2/kWh EF consumida | El dióxido de carbono equivalente de la energía eléctrica comprada por kilovatio hora (kg CO 2 / kWh). Aquí se utiliza el valor aceptado para el mix eléctrico nórdico, que corresponde a 0,120 kg CO 2 /kWh.
kgCO2/kW | Electricidad convencional Nacional | 0.357
Se toma de la Guia RITE | Electricidad convencional peninsular | 0.331
| Electricidad convencional extrapeninsular | 0.833
| Electricidad convencional Baleares | 0.932
| Electrididad convencional Canarias | 0.776
| Electricidad convencional Ceuta y Melilla | 0.776
(resultado)
Impacto debido a la energía consumida = PCA indirecto |  | 714000 | kgCO2
Si hay emsión de gases de efecto invernadero por el aislamiento:
introducir valor
PCAi |  | kg/CO2
Potencial de calentamiento atmosférico del gas contenido en el aislamiento, referido al CO2
introducir valor
mi |  | kg
carga de gas existente en el aislamiento del sistema, en kilogramos
introducir valor
αi
Indice de gas recuperado del aislamiento al final de la vida del sistema.
Varia entre 0 y 1.
(resultado)
Impacto debido a otros componentes como el aislamiento: |  | 0 | kgCO2
Balance de energías útiles del sistema
Energía reciclada |  | kWh/año | La energía útil recuperada en kWh por año es la cantidad de calor recuperado del lado caliente de la planta. La liquidación puede tener lugar con la cantidad de energía que se recupera para fines que de otro modo se habrían reemplazado con energía comprada para el propósito correspondiente. Si no se conoce la energía de recuperación útil, se puede utilizar la potencia de calefacción del condensador instalada × el 30 % de las horas de funcionamiento completas.
(introducir valor)
E ätervinn |  | no lo entiendo:
Energía frigorífica total | 100000 | kWh/año | La energía de refrigeración útil en kWh por año es la capacidad de refrigeración utilizada de los compresores y la posible refrigeración gratuita. Si no se conoce la energía de refrigeración útil, se utiliza la potencia de refrigeración del compresor × el número de horas de funcionamiento completo, donde las horas de funcionamiento completo se toman de la hoja informativa 6, tabla 2.
(introducir valor)
Enytting kylenergi
(introducir valor)
Energía calorífica total | 100000 | kWh/año | La energía térmica en kWh por año que se utiliza de una bomba de calor.
Enytting värmeenergi
RESULTADOS
TEWI: | 714067.5 | kgCO2 | de los cuales xxxx % por fugas, xxxx % desguace, xxxx % energía
TEWI específico: | 3.5703 | kg/CO2
SSEER: | 1
% por fuga: | 0.004726% | por fuga
% por desguace: | 0.004726% | por desguace
% energía: | 99.99% | por energía
% aislamiento: | 0% | por aislamiento